OPIS KOSZTORYSOWY

1) Wstęp

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem  projekt budowy   oświetlenia

drogowego

Temat:     budowa oświetlenia drogowego   gm. Oborniki, msc. Sycyn

dz. nr 153

2. Pobudować linię oświetleniową kablową wraz z oprawami oświetleniowymi LED

Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy: budowa nowej kablowej linii oświetleniowej drogi.

Linia nowa zostanie zbudowana w oparciu o  kable ziemne typu YAKY 4x25mm2, drut stalowy ocynkowany fi 7mm,słupy ośmiokątne ocynkowane  9m,  wysięgnik h=1,5m, w=1,0m, 15st, oprawy LED 52W-57W o strumieniu świetlnym min. 6200 lm z automatycznym reduktorem mocy na głębokości 0,8m. należy uwzględnić przejście pod wjazdami na posesje rura grubościenna tworzywowa fi 75, przejście pod drogą, rura grubościenna tworzywowa 110

Projektowane obwody oświetlenie należy zasilić  z projektowanej SO-2 usytuowanej obok skrzynki projektowanej ZK1-1P, patrz plan sytuacyjny, rys.00

Załączanie oświetlenia sterowane będzie  zegarem astronomicznym zabudowanym

na obwodzie oświetlenia drogowego w projektowanej  skrzynce oświetleniowej SO-2,

Oprawy oświetleniowe zabezpieczyć wkładkami bezpiecznikowymi o wartości 6A,

zabudowanymi w oprawach bezpiecznikowych..

Należy wykonać trwałe oznakowanie wybudowanej linii oświetleniowej w postaci czarnych napisów określających nr wysięgnika oświetleniowego. Na kablach i przewodach należy zamocować tabliczki lub opaski kablowe z napisem typ kabla, rok budowy, właściciel.

Po zakończeniu prac budowlanych, teren należy bezwzględnie doprowadzić do stanu pierwotnego

UWAGA;

KATEGORIA GRUNTU III- IV na odcinku 342m , DROGA WYKONANA Z GRUZU,

OZNACZYĆ NUMERY SŁUPÓW

Wykonać pomiary natężenia oświetlenia drogi.

  - Zasilanie oświetlenia drogowego (budowa  sieci oświetlenia drogowego).

Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające 
go środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia 
i higieną użytkowników.

Projektowany obiekt będzie posadowiony na gruntach klasy średniej.

Nie ma potrzeby przeprowadzania badań geotechnicznych.

Wyprowadzić  1 obwód :

1 obwód, oświetlenie drogi  linia oświetleniowa kablowa  w ziemi YAKY 4x25mm2, oprawy  LED 52-57W z redukcja mocy, strumień świetlny 6200 lm, słupy ocynkowane ośmiokątne 9m,  wysięgnik h=1,5m,w=1,0m,15st. oprawy S1/1 do S1/14,fundamenty B-160.

Razem montaż  opraw projektowanych  - 14szt., słupów projektowanych, 14szt.

3) Ochrona przeciwporażeniowa

Sieć nN pracuje w układzie „TN- C". Podłączenia zasilania poszczególnych opraw oświetleniowych należy wykonać w sposób równoważny II klasie ochronności. Przewody YDYżo 3x2.5mm2 wewnątrz wysięgnika projektuje się prowadzić w rurce ochronnej fi 16 wystającej po 5 cm .

Ochrona przeciwporażeniowa dodatkowa jest spełniona przez zastosowanie urządzeń w II klasie ochronności.

4)  Ochrona uziemiająca

Jako uziemienie słupów końcowych , 2szt. zaprojektowano uziom stalowy ocynkowany ¾: stalowy ocynkowany lub TP 2x10 (uziom pionowy złożony z dwóch prętów FeZn <D20mm o długości l0 m każdy połączonych z bednarką FeZn 25x4mm pogrążone w ziemi w odległości 20m od siebie).

Rezystancja uziemień nie może przekroczyć 5,0 ohm dla słupów końcowych  i  30,0 ohm pozostałych słupów.

Wartość tą potwierdzić pomiarami, a w razie jej przekroczenia uziomy należy rozbudować