PRO J E K T   BUDOWLANY

OŚWIETLENIA DROGOWEGO SYCYN

dz. nr 153

INWESTOR :              GMINA OBORNIKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

BRANŻA : ELEKTROENERGETYCZNA

OBIEKT : OŚWIETLENIE DROGOWE SYCYN

dz. nr 153

kategoria budowlana obiektu: XXVI

AUTOR  OPRACOWANIA : mgr inż. LESZEK TRZYBIŃSKI

64-600 OBORNIKI ul. Kopernika 14/45

tel. (61) 29- 63-373, 609-204-347

uwaga: projekt objęty prawem autorskim, kopiowanie i wykorzystywanie bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.

Projekt z podpisami kserowanymi(bez podpisów odręcznych jest nielegalną kopią)

OŚWIADCZENIE

Opracowanie wykonano zgodnie z przepisami technicznymi oraz normami.

Dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

(Rozp. Ministra Infrastruktury z 03. 07. 2003r ,Dz. U.120 z 2003r., pozycja 1133)

egz. nr

OBORNIKI, grudzień 2017r.

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU :

1.0.Opis techniczny:

-podstawa opracowania,

-montaż oświetlenia ulicznego,

  - - ochrona przeciwporażeniowa,

  - Informacja dotycząca BIOZ,

-uwagi końcowe,

2.0.Obliczenia techniczne :

-dobór przekroju przewodów i wielkości zabezpieczeń,

-sprawdzenie spadków napięcia,

3.0.Zestawienie montażowe oświetlenia zewnętrznego:

4.0 Uwagi końcowe

5.0. Rysunki 	  - mapa geodezyjna w    skali 1: 1000,  w /g planów sytuacyjnych , rys.00

- schemat ideowy instalacji oświetlenia drogowego,rys.01

Ilość stron opisu – 12

projekt wykonano oparciu o normę PN-EN-13201-2, stosowane kryterium luminancji

Tablica VII. Zalecane stosowanie klas oświetlenia ME/MEW oraz CE

| Klasy oświetlenia | Wskazania | Kryterium | Dodatkowe uwarunkowania, uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| ME | Dla ruchu motorowego. Gdy nawierzchnia jezdni jest równa, bez pofałdowań, łat i charakteryzuje się praktycznie stałą wartością współczynnika odbicia nawierzchni. Również, gdy droga może być obserwowana z odległości co najmniej 60 m i w polu widzenia kierowcy nie występuje zbyt rozbudowana scena drogi i otoczenia, (obserwacja nie jest prowadzona w różnych kierunkach). | Luminancji | Stosowanie w warunkach pogodowych, w których w znacznej części godzin nocnych jezdnia jest sucha. |
| MEW |  |  | Stosowanie w warunkach pogodowych, w których w znacznej części godzin nocnych jest wilgotna lub mokra. |
| CE | Głównie na drogach o nawierzchni, przy której obliczenia luminancji są nie praktyczne lub/i nie powinny być wykonywane. Stosowanie w szczególności dla ruchu motorowego w strefach kolizyjnych, {na ulicach handlowych skrzyżowaniach o dużej złożoności, rondach, w strefach zatłoczonych). Także w przejściach podziemnych, w strefach ruchu rowerowego i pieszego, gdy niewłaściwe jest stosowanie w tych strefach klas S i A. | Natężenia oświetlenia (składowej poziomej) | Wymagania oświetleniowe wg klas CE są w przybliżeniu porównywalne z wymaganiami oświetleniowymi wg klas ME/MEW, w warunkach gdy, nawierzchnia jezdni ma współczynnik odbicia ok. 0,3 oraz klasę właściwości odbiciowych Rl. |

| Klasa | Luminancja jezdni przy suchej nawierzchni | Olśnienie przeszkadzające | Oświetlenie poboczy |
| --- | --- | --- | --- |
|  | L w cd/m2 [eksploatacyjne minimum] | u0 [minimum] | [minimum] | Tl w %a [maksimum] | SR2D [minimum] |
| ME1 | 2,0 | 0,4 | 0,7 | 10 | 0,5 |
| ME2 | 1,5 | 0,4 | 0.7 | 10 | 0,5 |
| ME3a | 1,0 | 0.4 | 0,7 | 15 | 0,5 |
| ME3b | 1,0 | 0.4 | 0.6 | 15 | 0,5 |
| ME3c | 1,0 | 0,4 | 0.5 | 15 | 0,5 |
| ME4a | 0,75 | 0,4 | 0,6 | 15 | 0,5 |
| ME4b | 0,75 | 0.4 | 0,5 | 15 | 0,5 |
| ME5 | 0,5 | 0,35 | 0,4 | 15 | 0,5 |
| ME6 | 0,3 | 0,35 | 0,4 ■ | 15 | brak wymagań |

Obliczenia wykonane zostały w programie Dialux 4.10 na podstawie normy PN-EN 13201.

Do obliczeń przyjęto drogę klasy ME6. Zgodnie z normą wymagana średnia luminancja dla jezdni drogi kat ME6 wynosi 0,30 cd/m2. Dla ciągów pieszych przyjęto klasę oświetlenia S3. Uzyskane wyniki obliczeń spełniają wymagania przepisów i norm PN-EN 13

1.OPIS TECHNICZNY

  - Wstęp

Projekt budowlany instalacji elektrycznej budowy sieci oświetlenia drogowego w Obornikach,

OBIEKT :  OŚWIETLENIE DROGOWE SYCYN,

dz. nr 153

opracowano na zlecenie Gminy Oborniki , ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76,  64-600 Oborniki

Podstawą opracowania dokumentacji są :

- zlecenie inwestora

-podkłady i wytyczne geodezyjne, mapa zasadnicza 1:1000,wg planu sytuacyjnego,

- rozpoznanie w terenie,

-uzgodnienia :

- wytyczne dokonane z inwestorem

- zestawienie opraw i zapotrzebowanie mocy elektrycznej

Dokumentacja niniejsza obejmuje:

dobór słupów stalowych oraz rozpiętości słupów przęseł dobór osprzętu słupów

posadowienie słupów

ochronę przed porażeniami i uziemienia montaż słupów

montaż  linii kablowej nn

montaż opraw oświetleniowych

    - Podstawowe dane techniczne

Dane techniczne linii kablowej:

Napięcie znamionowe: linii 230V, zasilanie 1 fazowe,

Pz= moc zapotrzebowana 798 W

Izolacji                  1000V

Przewody robocze linii YAKY 4x25mm2

Typy żerdzi:          projektowane słupy stalowe ośmiokątne 9m

Stopień obostrzenia:      0

Rodzaj gruntu: średni

Głębokość wykopów pod fundamenty B-160, t =1,8m

Wysokość zawieszenia opraw  h = 10,0m, wysięgniki,h=1,0m, w=1,5m,15 st

Strefa klimatyczna: WI - obciążenie wiatrem, SI - obciążenie sadzią,

Rezystywność gruntu: 100 Qm

Przyjęto naprężenie obliczeniowe dla I strefy klimatycznej w wysokości

40 MPa  max.

klasa oświetlenia drogi – ME6, stosowane kryterium luminacji

luminancja jezdni przy suchej nawierzchni dla klasy oświetlenia ME6, -0,3 cd/m2

  - Zasilanie oświetlenia drogowego (budowa  oświetlenia drogowego).

Pobudować linię oświetleniową kablową wraz z oprawami oświetleniowymi LED 52-57W

Przedmiotem inwestycji jest obiekt liniowy: budowa nowej kablowej linii oświetleniowej,

Obwody oświetleniowe na słupach stalowych okrągłych 9 m, ustawionych średnio co 64m w odległości 1,0 m od skraju jezdni lub 0,5m od granicy działki

Linia nowa zostanie zbudowana w oparciu o  słupy stalowe ośmiokątne  9 m ,kable ziemne typu YAKY 4x25mm2, drut stalowy ocynkowany fi 7mm, oprawy LED 52-57W, położone w odległości 1,0 m od skraju jezdni na głębokości 0,8m, należy uwzględnić przejście pod wjazdami rura grubościenna tworzywowa fi 75, przejście pod drogą rura grubościenna tworzywowa 110

Projektowanej inwestycji nie przebiega przez tereny objęte ochroną konserwatorską i archeologiczną.

Projektowany obiekt nie będzie miał negatywnego wpływu na otaczające 
go środowisko ani też nie będzie powodował zagrożenia związanego z ochroną zdrowia 
i higieną użytkowników.

Projektowany obiekt będzie posadowiony na gruntach klasy średniej.

Nie ma potrzeby przeprowadzania badań geotechnicznych.

Zagospodarowanie terenu zostało pokazane na załączonym rysunku 00.

zabezpieczenie obwodu istniejącego oświetlenia pozostaje bez zmian, przedlicznikowe 1xS301 C10A w ist. szafie oświetleniowej,

Wyprowadzić  1 obwód :

1 obwód, SYCYN,

oprawy LED 52-57W,  strumień świetlny oprawy 6200 lm, słupy S1/1 do S1/14, słupy stalowe ocynkowane ośmiokątne 9m, wysięgnik jednoramienny 1,0/1,5m,15st.

w=1,0m,h=1,5m,przejścia pod wjazdami rura grubościenna tworzywowa fi 75, słupy oświetleniowe średnio co 64m,

Razem montaż  opraw projektowanych  - 14 szt, słupów oświetleniowych ,14szt.

Projektową   linię oświetleniową należy wykonać w oparciu o kabel ziemny YAKY 4x25mm2.

i drut stalowy ocynkowany fi 7mm, fundament B-160.

Oznaczyć numery słupów

1.3. Montaż linii kablowych.

Kabel zasilający ułożyć zgodnie z planem trasy linii kablowych-   w rowach kablowych o głębokości 0,8 m linia falistą z zapasem 2-3% długości wykopu, na warstwie piasku grubości 10 cm. Wcześniej pod podsypką z piasku ułożyć drut stalowy ocynkowany Fe Zn fi 7mm jako uziemienie linii oświetleniowej. Po odbiorze linii kablowej oraz po jego zinwentaryzowaniu przez geodezję, kable przysypać warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą gruntu rodzimego grubości 10cm,przykryć folią niebieską z pcv, i wykopy zasypać, ubijając ziemię warstwami, co 20cm. Przy słupach pozostawić obustronnie zapas kabla długości  1m,oraz zostawić opaski informacyjne o  kablu. Kable należy wprowadzić do wnęki na tabliczkę bezpiecznikową przez otwory znajdujące się poniżej poziomu gruntu. Istniejące uzbrojenie podziemne terenu lokalizować w uzgodnieniu z jego zarządcą za pomocą przekopów próbnych.

Skrzyżowania z drogami oraz istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykonać w rurach ochronnych

grubościennych zgodnie z opisami na rys. 00 z zachowaniem postanowień normy PN-76/E 05125. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i normą N SEP- E- 004/1

Przejścia pod drogami wykonać metodą   przecisku na głębokości 1,2m.

Skrzyżowania z istniejącym uzbrojeniem terenu i przejścia pod wjazdami wykonać w rurach ochronnych  grubościennych fi75 na głębokości 1,2m, każdy kabel w osobnej rurze.

Inspektor nadzoru elektrycznego dokona odbioru linii kablowej przed zasypaniem.

Zwrócić uwagę na zbliżenia i skrzyżowania z siecią gazową wodną i siecią teletechniczną obwód nr 1,

1.4.Słupy oświetleniowe

Maksymalna wysokość zawieszenia opraw nad drogą 10,0 m. Oprawy należy rozmieścić równomiernie wzdłuż drogi w jednym rzędzie. W celu właściwego prowadzenia kierowcy wszystkie oprawy rzędu muszą być umieszczone w linii równoległej do osi jezdni.

Rozstaw słupów i ich wysokość została dobrana tak aby zapewnić odpowiedni rozkład i natężenie oświetlenia.

Ze względu na dużą skuteczność świetlną, dużą trwałość, małą wrażliwość na wahania temperatury otoczenia  oraz dobre oddawanie barw projektuje się źródła światła LED 52-57W.

Oprawy powinny posiadać stopień ochrony nie niższy IP66 (komora lampy) 
i nie niższy IP23( komora osprzętu). Oprawy i klosze powinny być jak najbardziej odporne na zewnętrzne działania destrukcyjne. W przypadku stosowania kloszy przeźroczystych należy pamiętać aby strumień był zawsze skierowany prostopadle do płaszczyzny jezdni. W innym przypadku źródła światła będą powodowały olśnienie.

Można stosować rozwiązania i elementy zamienne do proponowanych w przypadku spełnienia tych samych parametrów.

Minimalny zalecany wymiar wnęki słupowej 100mm x 300mm. Stosować zamknięcie pokryw wnęk słupowych śrubami „wpuszczanymi" w pokrywę wnęki słupa lub stosować tuleję osłonową główki śruby.

Dolna krawędz wnęki słupowej powinna znajdować się na wysokości 40 - 50 cm nad poziomem terenu, a dojście musi znajdować się od przeciwległej strony do ruchu pojazdów. Część podziemną słupa należy zabezpieczyć antykorozyjnie zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji metalowych.

Oprawy oświetleniowe z tabliczką bezpiecznikową umieszczoną we wnękach  słupów należy połączyć przewodem YDYżo 3x2,5 mm2,750V.

Każdą oprawę należy zabezpieczyć  wkładką topikową Bi- Wts 6A zainstalowaną w tablicy bezpiecznikowej typowej  .

uwzględnić uwagi zawarte w opinii  ZUDP, zwrócić uwagę na kolizje z siecią

teletechniczną i gazowa

1.5. Ochrona przed korozją

Ochronie antykorozyjnej podlegają wszystkie konstrukcje zarówno nadziemne jak i podziemne.

Wszystkie części metalowe muszą być zabezpieczone przed korozją, poprzez malowanie lub

cynkowanie. Natomiast fundamenty przeznaczone do zakopania w gruncie, należy pokryć na gorąco

nieprzepuszczalną warstwą bitumu lub lepiku ewentualnie lakierem bitumicznym.

Pokrycia antykorozyjne (malowanie) powinno być wykonane przy temperaturze powietrza w granicach od + 5 stC do+ 30 st C a wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 80 %.

Konstrukcje powinny być dobrze oczyszczone i suche. Pokrycia antykorozyjne muszą posiadać odporność wg normy PN-68/H-04650 oraz PN-71/H-04651.

1.6. Ochrona przeciwporażeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej zastosowano samoczynne szybkie wyłączanie w układzie sieci TN- C. i zrealizowane będzie za pomocą wkładek bezpiecznikowych Bi- Wts 6A, w słupach oświetleniowych.

Obudowy słupów połączyć do uziemionego przewodu ochronno -neutralnego PEN i do drutu fi 7mm, ułożonego pod podsypką z piasku poprzez zacisk kontrolny, każdy słup posiada zacisk kontrolny.

Po zakończeniu montażu a przed oddaniem izolacji do ruchu należy skuteczność zerowania i oporność izolacji przewodów, ciągłości żył, rezystancji uziemień. sprawdzić pomiarami sporządzić protokoły .Sieć pracuje w układzie TN- C. Jako system ochrony zastosowano szybkie wyłączenie w układzie sieci TN- C, zgodnie z wydanymi przez  warunkami przyłączeniowymi.

Uziemienia wykonać z bednarki Fe/Zn 25x4 o długości 15m zakopanej w wykopie na głębokości 0,7m.

Uziemienia maja spełnić warunek: Ru< 5,0 ohm dla końcowych słupów.

Po stronie nn 0,4kV jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim projektuje się SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA w układzie sieci TN- C oraz zastosowanie opraw oświetleniowych w II klasie ochronności. Dodatkowo należy wykonać zerowanie oraz uziemienie wszystkich projektowanych słupów oświetleniowych poprzez ułożenie razem z kablem oświetleniowym YAKY 4x25 bednarki FeZn 25x4 i wprowadzenie jej na zacisk PEN każdej tabliczki zaciskowo - bezpiecznikowej. Przewodem minimum LYżo lxl6mm2 (o izolacji w kolorze żółto-zielonym) połączyć zacisk uziemiający słup z zaciskiem PEN na tabliczce zaciskowo-bezpiecznikowej. Bednarkę należy wprowadzić pod zacisk PEN na tabliczce zaciskowo-bezpiecznikowej każdego słupa oświetleniowego.

W przypadku, gdy zmierzona wartość rezystancji wykonanego uziemienia będzie większa od wartości 5,0 ohm należy podłączyć do bednarki FeZn 25x4 dodatkowy odcinek bednarki FeZn 25x4 oraz wbijać pręty 016/6m aż do uzyskania wymaganej wartości rezystancji uziemienia.

1.7. Sprawdzenie skuteczności ochrony przed porażeniem.

Obliczenia skuteczność ochrony przed porażeniem sprawdzono i przedstawiono 
w obliczeniach technicznych.

1.8. Warunki bezpieczeństwa.

Wszystkie prace wykonywać przestrzegając ściśle przepisów BHP Szczególną ostrożność zachować przy pracach na czynnych urządzeniach oraz w pobliżu czynnych instalacji elektrycznych, gazowych, teletechnicznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

1.9. Zagadnienia  bhp i p. poż.

W  projekcie uwzględniono przepisy dotyczące zagadnień bhp i ppoż. w zakresie projektowania instalacji elektrycznych .

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów zapoznać się z istniejącym uzbrojeniem terenu.

Montaż linii kablowych dokonać wg PN-76/E-05125, Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa i normą N SEP- E- 004/1 .

Po zakończeniu prac wykonać obowiązujące pomiary elektryczne rezystancji izolacji przewodów, ciągłości żył, oraz rezystancji uziemień.

Teren przywrócić do stanu pierwotnego.

  - Całość instalacji wykonać zgodnie z normami, przepisami bhp oraz w koordynacji z pozostałymi branżami procesu budowlanego obiektu.

  - Przed przystąpieniem do robót zapoznać się dokładnie z niniejszym projektem technicznym. Roboty elektryczne wykonywać sukcesywnie, po uzyskaniu uzgodnień od Inwestora oraz po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Prace należy prowadzić zgodnie z przedstawionym projektem technicznym oraz aktualnie obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie zmiany w trakcie realizacji robót związanych z wykonawstwem objętych niniejszym projektem instalacji, winny być uzgodnione z autorem opracowania i inspektorem nadzoru budowlanego oraz potwierdzone wpisem do dziennika budowlanego.

# Przed przystąpieniem do wykonywania prac kierownik budowy zobowiązany jest sporządzić plan BIOZ wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku.

# Do projektu załączona jest informacja dotycząca BIOZ.

2.0. Uwagi końcowe

Na zakończenie prac należy wykonać pomiary rezystancji izolacji odcinków projektowanych oraz

istniejących, oraz pomiarów skuteczności ochrony od porażeń dla odcinków istniejących oraz

projektowanych, protokoły pomiarów należy przekazać do Inwestora.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami Bhp i wymaganiami. Odbiory etapowe linii kablowych przed zasypaniem dokonuje Inwestor. Prace ziemne należy wykonać ręcznie ze szczególną ostrożnością z uwagi na istniejące uzbrojenie podziemne. Teren po budowie należy przywrócić do stanu pierwotnego.

2.1. Kolejność wykonywania prac

W pierwszej kolejności należy posadowić projektowane słupy stalowe przeznaczone dla budowy linii oświetleniowej kablowej.

Na wybudowanych słupach stalowych zainstalować oprawy oświetleniowe.

Wykonać wszystkie przyłącza kablowe.

Zainstalować oprawy oświetleniowe – dla oświetlenia drogowego na słupach stalowych ośmiokątnych 9m  na wysięgnikach h=1,5m, w=1,0m, 15 st. – LED 52-57W, oznaczyć numery słupów

Dokonać podłączeń nowo wybudowanej linii kablowej YAKY 4x25mm2 nn, 0,4 kV

INFORMACJA

DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INWESTOR :    GMINA OBORNIKI

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 76

64-600 Oborniki

OBIEKT :

oświetlenie drogowe  msc. SYCYN

dz. nr 153

kategoria budowlana obiektu: XXVI

OPIS TECHNICZNY BIOZ

Podstawą opracowania dokumentacji są:

- zlecenie INWESTORA

- podkłady i wytyczne budowlane

- uzgodnienia i wytyczne dokonane z INWESTOREM

- wykaz istniejących obiektów budowlanych pokazano na rys. 00 dokumentacji budowlanej.

-  wykonanie instalacji elektrycznej   oświetlenia drogowego  msc. SYCYN, dz. nr 153

kategoria budowlana obiektu: XXVI

nie stwarzają w myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003r. ( D.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10.07.2003r, zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

AUTOR OPRACOWANIA : mgr inż. LESZEK TRZYBIŃSKI

ul .Kopernika 14/45

64-600 Oborniki

(61) 29-63-373

609-204-347

OBORNIKI, 02 grudnia 2017 r

# INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

- Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom:

- Sporządzić plan organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania prac,

- Sporządzić harmonogram prac polegających na układaniu projektowanych kabli ziemnych,

- Odpowiedni oznakować plac budowy,

- Stosować narzędzia i sprzęt posiadający i spełniający odpowiednie normy 
i dostosowany do wykonywania planowanych prac.

Informację opracował: mgr inż. Leszek Trzybiński

- Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

    - projekt obejmuje prace polegające na budowie kablowej linii oświetleniowej

    - w pierwszej kolejności należy wykonać projektowaną linię oświetleniową,

    - następnie należy wykonać powiązanie nowo zbudowanej linii oświetleniowej z istniejącą linią kablową nN,

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych:

    - droga gminna

    - jednorodzinne budynki mieszkalne,

    - budynki gospodarcze,

    - linia napowietrzna nN,

sieć gazowa i wodno-kanalizacyjna

siec teletechniczna

- Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- Droga gminna ,

- Istniejąca linia kablowa i gazowa,

- Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót:

- Możliwość potrącenia przez pojazdy mechaniczne poruszające się po drodze gminnej  podczas wykonywania prac przy montażu projektowanych słupów oświetleniowych,

- Możliwość porażenia prądem elektrycznym podczas wykonywania prac przy:

  - Wykonywaniu nawiązania do istniejącej linii kablowej nN,

- Możliwość upadku z wysokości przy pracach oświetleniowych nN.

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników:

- Wszyscy pracownicy biorący udział bezpośrednio przy pracach gdzie występuje zagrożenie porażenia prądem elektrycznym muszą posiadać odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne dopuszczające do prowadzenia takich prac,

- Pracownicy biorący udział przy pozostałych pracach budowlanych przed przystąpieniem do pracy  muszą zostać zapoznani z występującymi zagrożeniami 
i należy ich przeszkolić pod kątem BHP związanego z prowadzonymi pracami.

1. 0.OBLICZENIA TECHNICZNE

1.1.  Dobór przekroju przewodów i wielkości zabezpieczeń.

Łącznie moc dla dla budowy sieci oświetlenia drogowego w Sycynie ,działka nr 153

## Obwód 1( oprawy S1/1 do S1/14)

łącznie  Pszcz = 14x57W  = 798W,

Iszcz=3,85A, przy cosfi=0,9, Iroz=7,71A,

1.1.1.Dobór zabezpieczenia dla 1, obwodu

, dobieram zabezpieczenie przedlicznikowe dla obw.1

– 1xS301 C10A ,

1.2.Spadek dopuszczalnych spadków napięcia na linii obwód nr 1,

obwód 1

( P l

(U( = ((( 200

( S U2

798,0x900,0

(U( = ((((      200 =3,10%< 5%  , zasilanie 1 fazowe

25x35x230kw

2.0. Dobór kabla zasilającego obwód 1,  słupy stalowe ośmiokątne 9 m, oprawy LED 52-57W, razem 798W, wysięgniki w=0,5m, h=1,5m,zasilanie 1 fazowe

Na podstawie normy PN- HD 60364-5-523; dobór i montaż wyposażenia elektrycznego, obciążalność prądowa długotrwała przewodów dobieram kable zasilające i przewody, biorąc pod uwagę: typ linii, materiał, ilość żył, przewodność materiału, ilość żył w 1 fazie(ułożenie równoległe), przekrój, sposób wykonania instalacji, obciążalność normatywną, współczynnik korekcyjny ze względu na ułożenie, współczynnik korekcyjny ze względu na temperaturę otoczenia, obciążalność po zastosowaniu współczynnika korekcyjnego, kg2=0,95

Kabel zasilający YAKY 4x25mm2, prowadzony ziemią,

kg2=0,95 ,

I. warunek  In<Ib=3,85A<10A<101,7A,

II.warunek  Iz =1,6x10,0A

Iz =16,0 A <1,45x101,7A=147,50A,

Czyli warunki doboru kabla zasilającego są spełnione .

Zabezpieczenie  przelicznikowe  w  szafce oświetleniowej istniejącego oświetlenia pozostaje bez zmian, 1xS301C10A,

Zabezpieczenie oprawy Bi- Wts 6A,

5.0. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Po przyłączeniu obiektu do sieci wykonać pomiary odbiorcze zgodnie z

PN- HD 60364-6-61/2000, sporządzić protokóły.